ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, систем управления контроля доступом, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации, установленных в административных зданиях Управления и МРО

АО «Чувашская энергосбытовая компания»

(Лот №0008-АХР ДОР-2020-ЧЭСК)

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, систем управления контроля доступом, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации, установленных в административных зданиях Управления и МРО АО «Чувашская энергосбытовая компания» (Лот №0008-АХР ДОР-2020-ЧЭСК).

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Заказчик - Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», местонахождение, юридический и фактический адрес: РФ, 428020, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, дом 13А.

- Цели и задачи. Существующее положение

Обеспечение качественного состояния и работоспособности оборудования, кабельных сетей (в том числе программного обеспечения).

Обеспечение бесперебойной работы технических средств охраны (ТСО), системы видеонаблюдения (СВН), системы контроля и управления доступом (СКУД), тревожной сигнализации (ТС), охранной сигнализации (ОС), охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и пожарной сигнализации (ПС).

Техническому обслуживанию и ремонту ТСО, СВН, СКУД, ТС, ОС, ОПС и ПС.

Замена оборудования, приборов, которые выработали установленные сроки эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных актов.

Определение качественного состояния оборудования, кабельных сетей и проверка их работоспособности (в том числе программного обеспечения).

Своевременное выявление и устранение недостатков, снижающих эффективность работы систем и приводящих к возникновению отказов аппаратуры (программного обеспечения).

Предупреждение отказов оборудования, увеличение межремонтных сроков эксплуатации и сроков службы оборудования.

Проверка и доведение до установленных норм параметров оборудования систем, линейно-кабельных и распределительных устройств.

Ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации.

Анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, эксплуатации систем.

Техническая консультативная поддержка эксплуатирующего персонала и руководителей по любым вопросам, связанным с эксплуатацией систем в целях эффективного использования.

- Требования к закупаемой продукции/оказанию услуг/проведению работ (технические и иные характеристики)

Требования к обслуживанию и ремонту систем ТСО

Техническое обслуживание и ремонт проводятся с целью обеспечения круглосуточной работоспособности в автоматическом режиме, технических средств  видеонаблюдения, системы контроля и управлением доступом, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации:

- Исполнитель осуществляет техническое обслуживание систем ТСО в соответствии с регламентами, установленными технической документацией и настоящим ТТ;

-  диагностика (установление конкретных причин неисправности) и устранение причин отказов и ложных срабатываний систем;

-  ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий, влияющих на работоспособность систем;

- доставка и установка (замена) запасных модулей, плат, блоков и иных материалов, необходимых для оказания услуг на объектах или в сервисном центре;

- ремонт (восстановление работоспособности или замена отдельных частей) с последующей проверкой технического состояния и ввод в эксплуатацию системы;

В зависимости от характера повреждения или отказа технических средств Исполнитель проводит следующие виды ремонта:

- текущий - для шлейфов ОПС, ТС;

- текущий и средний – для аппаратуры.

Текущий ремонт шлейфов сигнализации заключается в замене отдельных вышедших из строя компонентов (установочных элементов, участков соединительных линий).

Текущий ремонт аппаратуры заключается в замене отказавших легкосъемных элементов.

Средний ремонт аппаратуры заключается в частичной или полной ее разборке, восстановлении или замене составных частей.

Средний ремонт производится Исполнителем на основании «Акта дефектации», с предоставлением «Дефектной ведомости» или «Акта технического состояния объекта (оборудования)» («Акта технического освидетельствования»), составленного комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя.

При невозможности ремонта оборудования на месте установки, Исполнитель производит его демонтаж и ремонт в мастерской Исполнителя с последующим монтажом.

Исполнитель гарантирует качество применяемых материалов и устанавливаемого оборудования (компонентов, частей), предоставляет сертификаты качества изготовителя на материалы и оборудование.

Гарантийный срок для результата работы – 6 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока  Заказчиком будут выявлены дефекты, проявившиеся в результате низкого качества выполненных работ, Исполнитель по требованию Заказчика обязан устранить дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого требования.

-  оказать иные услуги (работы, действия), выполнение которых может потребоваться для поддержания последующей бесперебойной работы  систем ТСО;

Исполнитель обязан иметь в наличии аварийный, неснижаемый запас комплектующих запасных частей и материалов для текущего ремонта и обслуживания, позволяющий восстанавливать работоспособность систем ОПС в течение 3-х часов в рабочее время и в течение  12 часов – в нерабочее время.

При возникновении неисправности элементов систем ТСО Исполнитель обязан прибыть на объект, провести диагностику и установить причину неисправности в течение 3-х часов с момента поступления заявки.

Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации и другими требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к данному виду работ.

Организовывать и качественно выполнять на постоянной основе плановые работы по техническому обслуживанию систем в соответствии с технологическими картами и регламентами производства работ, нормативными документами (руководство по эксплуатации, паспорт на изделия и т. п.) и другой технической документацией.

Своевременно выявлять и принимать меры к устранению неисправностей, влияющих на качественное функционирование оборудования систем.

Своевременно уведомлять Заказчика в письменной форме о наличии причин (угрозе их возникновения), негативно влияющих на качественную работоспособность систем.

Проводить по заявке Заказчика при необходимости производства каких-либо работ на временное отключение элементов систем и оформлять соответствующий акт.

Проводить инструктажи лиц, допущенных Заказчиком к пользованию данным оборудованием, о порядке работы с оборудованием систем.

Соблюдать правила внутреннего распорядка, инструкций по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение вышеуказанных правил и инструкций при выполнении работ несет Исполнитель.

Обеспечивать своих работников соответствующей документацией, измерительными средствами, технологическими и расходными материалами, необходимыми для проведения технологического обслуживания

Исполнитель должен ежемесячно представлять акт и отчет о проделанной работе, состоянии и работоспособности комплекса и выдавать необходимые рекомендации.

В случае выхода из строя оборудования ОПС, Исполнитель обязан предоставить на замену исправное оборудование из состава ЗИПа, на срок необходимый для закупки нового оборудования, но не более 40 дней. Данный срок может быть продлен по предварительной договоренности с Исполнителем.

Требования к качеству оказываемых услуг по обслуживанию систем ТСО

Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности должны оказываться обученными, аттестованными специалистами.

Технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000в. и быть аттестован согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М -016-2001.

Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверке знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТ Р М-012-2000.

Количество специалистов Исполнителя, закрепленных за объектом, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг, выполняемых работ.

Исполнитель должен назначить ответственных лиц за противопожарную безопасность и обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Исполнитель также несет материальную ответственность за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по их вине или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий.

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требования к соблюдению нормативной документации

При выполнении Технического обслуживания Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- "Р 078-2019. Методические рекомендации "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации" (утв. Росгвардией 04.04.2019);

- ГОСТ Р 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и  метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1097-ст;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

- «Список технических средств безопасности, удовлетворяющий «Единым требованиям к системам централизованного наблюдения и объектовым техническим средствам охраны, предназначенным для применения в ПВО ВНГ РФ».

- ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10.11.1994 N 273) (ред. от 26.08.2009);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003);

- Паспорта, инструкции, руководства на обслуживаемое оборудование.

Перечень объектов и периодичность выполнения ТО

| №№ п/п | Наименование объекта, адрес нахождения | Наименование ТСО | Периодичность тех.обслужива-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление АО «Чувашская энергосбытовая компания», г.Чебоксары, ул.Гладкова, д.13 а; | СВН, СКУД, ПС | ежемесячно |
| 2. | Чебоксарское межрайонное отделение, АО «Чувашская энергосбытовая компания» г.Чебоксары, Московский проспект, д.41/1, пом.№1, №2 | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 3. | Чебоксарское межрайонное отделение, АО «Чувашская энергосбытовая компания» г.Чебоксары, бул.Эгерский, д.33 Б (дополнительный офис) | СВН | ежемесячно |
| 4. | Чебоксарское межрайонное отделение, АО «Чувашская энергосбытовая компания» г.Чебоксары, ул.50 Лет Октября, д.4, пом.2 (дополнительный офис) | СВН ПС | ежемесячно |
| 5 | Чебоксарское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», ЧР, Чебоксарский р-н, пос.Кугеси, ул.Советская, 4а (дополнительный офис) | ОПС, ТС | ежемесячно |
| 6. | Новочебоксарское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 21а | СВН, СКУД, ПС | ежемесячно |
| 7. | Цивильское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Цивильск, ул. Трактористов, д. 2Г; | СВН, СКУД, ПС, ТС | ежемесячно |
| 8. | Цивильское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Цивильск, ул. Маяковского, рядом с домом 35 (дополнительный офис); | ОПС, ТС, СВН | ежемесячно |
| 9. | Алатырское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Алатырь, ул.Московская/Жуковского, д.64/57, пом.3 | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 10. | Алатырское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Алатырь, ул.Московская/Жуковского, д.64/57, пом.3п-1п | СВН, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 11. | Батыревское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», с. Батырево, проспект Ленина, д.22а. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 12. | Канашское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Канаш, ул. Пушкина, д. 10, пом.2 | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 13. | Шумерлинское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 34а. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 14. | Шумерлинское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», ЧР, Вурнарский район, п.г.т. Вурнары, ул.Ленина, д.73а (дополнительный офис) | ОПС, ТС | ежемесячно |
| 15. | Ядринское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Ядрин, ул. Герцена, д. 9в. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 16. | Ядринское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», с. Моргауши, ул. Мира, д.6, пом.№329, пом.№330 | ПС, СВН | ежемесячно |

Объем оказываемых услуг:

Техническое обслуживание ТСО (систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, тревожной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации) включает в себя осуществление комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера в соответствии с требованиями технической документации, в том числе:

| №№ п/п | Перечень (наименование) работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ по обслуживанию системы видеонаблюдения |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования и элементов систем: 1. Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида оборудования системы: видеомониторов, серверов, плат видеозахвата, видеокоммутаторов, видеокамер, блоков питания, вспомогательного оборудования и т.д. 2.Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов. 3. Удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов. 4. Проверка надежности крепления проводов и кабелей 5. Протирка («промывка») экранов видеомониторов и защитных стекол на видеокамерах и термокожухах (при необходимости удаляется пыль с линз видеокамер). 6. Протяжка резьбовых соединений видеокамер к кронштейнам и дополнительного оборудования. 7. Контроль и регулировка зон захвата видеокамер, корректировка настроек видеокамер. | ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежеквартально ежеквартально |
| 2. | Общая проверка работоспособности: 1. Проверка качества записи видеоизображения и воспроизводимого изображения от всех видеокамер. 2. Проверка целостности и длительности записи видеоархивов. 3. Контроль сопротивления изоляции электрических цепей. 4. Проверка на помехоустойчивость системы. 5. Проверка и настройка программного обеспечения, параметров записи, архивирования и воспроизведения; 6. Диагностика средств управления и контроль функционирования системы в целом. | ежемесячно ежемесячно 1 раз в год 1 раз в полугодие ежемесячно ежеквартально |
| 3. | Оказание услуг по ремонту систем: 1. Оказание услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных в ходе проведения ТО. 2. Оказание услуг по ремонту системы по заявке заказчика, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры | немедленно в течение 3 часов с момента получения заявки в рабочее время, в течение 12 часов – в нерабочее время. |
| Перечень работ по обслуживанию систем контроля и управления доступом |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования и элементов систем: 1. Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида: электромеханических и электромагнитных устройств (замков), считывателей, контакторов, линейных модулей, блоков питания, вспомогательного оборудования, резьбовых соединений и разъемов. 2. Проверка состояния гибких соединений (переходов) 3. Оказание услуг по устранению последствий климатических, технологических и иных неблагоприятных условий. 4. Контроль на работоспособность оборудования: электромеханических и электромагнитных устройств (замков), регулировка контактирующих частей. 5. Чистка корпуса видеосервера на базе ПК от пыли и грязи: - внешняя очистка; - чистка с разборкой корпуса; - чистка полная с разбором всех компонентов видеосервера | ежемесячно ежеквартально ежемесячно ежемесячно ежеквартально |
| 2. | Общая проверка работоспособности: 1. Настройка и корректировка рабочего состояния программно - аппаратного комплекса СКУД. 2. Проверка целостности баз данных СКУД. 3. Контроль прохождения тестов в приемно-контрольных приборах и логических устройствах. 4. Диагностика средств управления и контроль функционирования системы. 5. Проверка электрического сопротивления кабельных линий управления СКУД 6. Проверка на помехоустойчивость системы 7. Диагностика ресурсов, проверка дисков на наличие ошибок файловой системы, сбойных секторов, повреждений магнитного слоя. | ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 1 раз в год 1 раз в полугодие ежемесячно |
| 3. | Оказание услуг по ремонту систем: 1. Оказание услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных в ходе проведения ТО. 2. Оказание услуг по ремонту системы по заявке заказчика, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры | Немедленно в течение 3 часов с момента получения заявки в рабочее время, в течение 12 часов – в нерабочее время. |
| Перечень работ по обслуживанию тревожной сигнализации |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования и элементов систем: - Оконечных устройств, блоков питания, аккумуляторных батарей и вспомогательного оборудования. | ежемесячно |
| 2. | Общая проверка работоспособности: 1. Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, аккумуляторных батарей. Контроль (измерение) параметров питающих напряжений на стационарных и выносных блоках питания. 2. Проверка работоспособности системы при переключении с основного источника электропитания на резервный и обратно. 3. Контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода. 4. Проверка состояния гибких соединений (переходов). | ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно |
| 3. | Оказание услуг по ремонту систем: 1. Оказание услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных в ходе проведения ТО. 2. Оказание услуг по ремонту системы по заявке заказчика, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры | Немедленно в течение 3 часов с момента получения заявки в рабочее время, в течение 12 часов – в нерабочее время. |
| Перечень работ по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, пожарной сигнализации |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования и элементов систем: 1. Приемно-оконечных устройств, пожарных извещателей, оповещателей, расширителей, блоков питания и вспомогательного оборудования. | ежемесячно |
| 2. | Общая проверка работоспособности: - Проверка работоспособности приемно-контрольных приборов и извещателей: дымовых, тепловых, ручных (по каждому шлейфу); очистка (продувка) оптических линз в дымовых извещателях. - Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, аккумуляторных батарей. Контроль (измерение) параметров питающих напряжений на стационарных и выносных блоках питания. - Проверка работоспособности системы при переключении с основного источника электропитания на резервный и обратно. - Проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей. - Контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода. - Проверка состояния гибких соединений (переходов). - Комплексная проверка работоспособности системы на готовность (с имитацией сигналов «неисправность» «пожар». | ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежеквартально ежеквартально ежеквартально |
| 3. | Оказание услуг по ремонту систем: 1. Оказание услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных в ходе проведения ТО. 2. Оказание услуг по ремонту системы по заявке заказчика, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры | Немедленно в течение 3 часов с момента получения заявки в рабочее время, в течение 12 часов – в нерабочее время. |

В первый месяц обслуживания Исполнитель проводит ревизию установленного оборудование ТСО в результате которой готовит письменный отчет Заказчику.

Заказчик производит вызов специалиста Исполнителя согласно письменной или устной заявке по необходимости.

В случае отсутствия поступления заявки от Заказчика, Исполнитель обязан проводить работы по техническому обслуживанию всего оборудования обеспечивающего работоспособность  ТСО  не реже 1 (одного) раза в месяц.

Перечень установленного основного оборудования ТС, ОПС, ПС, СВН, СКУД указан в приложении (Приложени№1).

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Сроки оказания услуг: с 16 октября 2020г. до 15 октября 2021 года.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Выполнение всего объема работ своими силами и в сроки, предусмотренные закупочной документацией.

Работы по техническому обслуживанию ТСО осуществляются в рабочее время (рабочие дни с 8.00ч. до 17.00 ч.).

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

-  наличие действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

«Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Наличие опыта оказания услуг пультовой охраны (охранная сигнализация), при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 100 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 2 (два) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить копии договоров и актов выполненных работ. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

Инженерно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III для работы на электроустановках напряжением до 1000 В и аттестован согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТРМ–016–2001.

Инженерно-технический персонал должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям НТД.

Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверки знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТР М-012-2000.

- Требования к документации по ценообразованию

Участник должен подготовить и обязательно предоставить в составе своей заявки таблицу «Структура НМЦ» (Приложение к Документации о закупке).

В случае если Участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), цена заявки снижается на сумму НДС без изменения, предусмотренного техническими требованиями объема оказанных услуг.

Сведения о стоимости предложения на оказание услуг служат для оценки и сопоставления предложений участников и должны заполняться в рублях с точностью до копеек. Цена предложения должна быть указана без учета НДС и с учетом НДС (если НДС предусмотрено налоговым законодательством), или должно быть указание на то, что услуги «НДС не облагаются».

При условии соответствия заявок участников требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости предложения на оказание услуг без НДС.

- Иные требования и условия

Исполнитель должен иметь собственную службу технической поддержки, ориентированную на работу с заказчиком и предоставляющую услуги поддержки 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году.

Гарантийный срок на выполненные работы по обслуживанию ТСО составляет 1 месяц.

Приложения:

1. Приложение №1 к техническому требованию (Перечень основного оборудования тревожной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, пожарной сигнализации, СВН, СКУД установленного на объектах АО «Чувашская энергосбытовая компания»        - на  8 листах.

Приложение №1

к Техническим     требованиям

Перечень основного оборудования тревожной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, пожарной сигнализации, СВН, СКУД установленного на объектах АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- Здание управления: г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13А:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 1 шт.

Резервный источник питания «ББП-20М» – 1 шт.

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ГрандМагистр-4А»-1 шт.

Пульт контроля и управления "С-2000" – 1 шт.

Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП" – 10 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 2 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-66" – 196 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 13 шт.

Табло "Выход" – 7 шт.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 – 1 шт.

Видеокамеры – 14 шт.

СКУД

Контроллер СКУД– 2 шт.

Источник бесперебойного питания с аккумулятором для ПВЭМ - 1 шт.

Блок питания с аккумулятором – 2 шт.,

Считыватель бесконтактный – 2 шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Чебоксарского межрайонного отделения: г. Чебоксары, Московский пр-т, 41/1, пом.№1, №2:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 1 шт.

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М»- 1 шт.

Резервный источник питания «Скат-1200» – 1 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "КНС-1А" – 5 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-66" – 48 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-141" – 10 шт.

Извещатель Фотон-9 – 5 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 3 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 26 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" –  18 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 43 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-20" – 5 шт.

Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП" – 1 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 2 шт.

Табло "Выход" – 2 шт.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 16  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Видеорегистратор RVI-IPN8/1-4P -1 шт.

Видеокамера – 8  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Микрофон - 8 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Помещение Чебоксарского межрайонного отделения: г. Чебоксары, бул.Эгерский, д.33 Б (дополнительный офис):

СВН

Видеорегистратор SVR 4325 -1 шт.

Видеокамера – 4  шт.

Блок питания ББП-50 – 1шт.

- Помещение Чебоксарского межрайонного отделения: г. Чебоксары, ул.50 Лет Октября, д.4, пом.2 (дополнительный офис):

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»- 1 шт.

Резервный источник питания «РИП-12 исп 01» – 1 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-141" – 6 шт.

Табло "Выход" – 2 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10" – 2 шт.

Оповещатель ОПС световой "Маяк-12-С» – 1 шт.

Оповещатель ОПС звуковой "Маяк-12-ЗМ» – 1 шт.

СВН

Видеорегистратор RVI-IPN8/1-4P -1 шт.

Видеокамера – 8  шт.

- Помещение Чебоксарского межрайонного отделения: Чебоксарский р-н, пос.Кугеси, ул.Советская, 4а (дополнительный офис):

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 2П версия 3.2- 1 шт.

Резервный источник питания ББП-30 – 1 шт.

Извещатель охранный ИО 102-16/2 – 2 шт.;

Извещатель охранный ИО 102-26 исп.00 – 1 шт.;

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель охранный инфракрасный "Фотон-9" – 3 шт.

Астра-С -2 шт.

Табло "Выход" – 3 шт.

Извещатель пожарный "ИП 212-141М" – 16 шт.

Извещатель ИП 103-5/4-А3 – 2 шт.

Извещатель ИПР 513-10 – 1 шт.

Звуковой оповещатель Гром- 12М – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-С» – 1 шт.

Прибор БРО-4 GSM+ «Струна» - 1 шт.

- Здание Новочебоксарского межрайонного отделения: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.21А:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П»- 1 шт.

Резервный источник питания (РИП) «РИП-12 (исп. 01)» – 1 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 3 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 3 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-3" – 1 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 9 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-26" – 4 шт.

Прибор приемно-контрольный "Астра 812" – 1 шт.

Модернизированное радиоприемное устройство "Астра РИ-М РПУ" – 2 шт.

Извещатель магнитоконтактный, радиоканальный "Астра-3321" – 7 шт.

Извещатель пожарный ручной , радиоканальный "Астра-4511" – 4 шт.

Извещатель дымовой, радиоканальный "Астра 421РК" – 27 шт.

Извещатель ИК пассивный, радиоканальный "Астра-5131А" – 8 шт.

Извещатель звуковой радиоканальный "Астра-6131" – 9 шт.

Извещатель звуковой (акустический), радиоканальный "Астра-6131" – 45 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-141" – 45 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10" – 4 шт.

Табло "Выход" – 8 шт.

Пульт контроля и управления "С-2000" – 1 шт.

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт.

Охранно-пожарная панель «Контакт» - 1 шт.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 16  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Видеорегистратор RVI-IPN8/1-4P -1 шт.

Видеокамера – 8  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Микрофон - 8 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Цивильского межрайонного отделения: г. Цивильск, ул. Трактористов, д.2Г:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ГрандМагистр-4А»-2 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-41" – 83 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-514-2" – 4 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 2 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 2 шт.

Табло «Выход» - 4 шт.

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «БРО-4 GSM» - 1шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "КНС-1А" – 1 шт.

Резервный источник питания «ИВЭПР-1220РМ-7» – 1 шт.

Провод ТРП 2х0,5 -800 м.

Провод КСВВнг- LS 2х0,5 – 100 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 13  шт.

Источник бесперебойного питания – 2 шт.

Видеорегистратор RVI-IPN8/1-4P -1 шт.

Видеокамера – 8  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Микрофон- 8 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Блочный павильон Цивильского межрайонного отделения: г. Цивильск, ул. Маяковского, рядом с домом 35 (дополнительный офис):

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712/4» - 1 шт.

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712/1» - 1 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-141" – 4 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10" – 1 шт.

Извещатель охранный инфракрасный "Фотон-9" – 3 шт.

Извещатель охранный акустический "Арфа" – 2 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-20" – 1 шт.

Табло "Выход" – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 2 шт.

СВН

Видеорегистратор - 1 шт.

Видеокамера – 4  шт.

Блок питания ББП-50 – 1шт.

- Здание Алатырского межрайонного отделения: г. Алатырь, ул.Московская/Жуковская, 64/57, пом.3:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 1 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Резервный источник питания «ББП-20М» – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12КП" – 4 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 1 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 18 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-20" – 4 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 18 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" –  3 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-41" – 32 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 2 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Табло «Выход» - 2 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 150 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 13  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Алатырского межрайонного отделения: г. Алатырь, ул.Московская/Жуковская, 64/57 пом.3п-1п:

Прибор БРО-6 GSM радиоканальный - 1 шт.

Источник питания «ИВПР-12/1,2» – 1 шт.

Извещатель охранный инфракрасный "Фотон-9" – 1 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 1 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель охранный "Астра-621" – 4 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-20" – 4 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16" – 22 шт.

Извещатель охранный "ИО 101" (КНС) – 1 шт.

Оповещатель комбинированный "Маяк-12КП" – 1 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10" – 2 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-141" – 12 шт.

Табло «Выход» - 2 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 150 м.

Провод КСПВ 4х0,5 – 120 м.

Провод КСВВ 20х0,5 – 90 м.

СВН

Видеорегистратор DVN-9725 -1 шт.

Видеокамера IP DVN-D221– 8  шт.

Источник бесперебойного питания – 2 шт.

Микрофон- 8 шт.

- Здание Батыревского межрайонного отделения: с. Батырево, пр. Ленина, 22а:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 3 шт.

ППКОП «С2000-4» - 1 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Резервный источник питания (РИП) «РИП-12 (исп. 01)» – 3 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" – 28 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-Ш" – 1 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-2" – 3 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-3" – 3 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 55 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 50 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-15" – 13 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-26" – 22 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "КНФ-1" – 4 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "Кукла-Л" – 1 шт.

Извещатель тепловой максимально-дифференциальныйй "ИП 101-3А" – 12 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-66" – 64 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 10 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 3 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 5 шт.

Табло "Выход" – 5 шт.

Прибор управления оповещением «Октава-80Ц» - 1 шт.

Громкоговоритель настенный «АС-3-100» - 17 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 200 м.

Провод КСПВ 4х0,5 – 800 м.

Провод КСПВ 20х0,5 – 150 м.

Провод КСВВнг- LS 2х0,5 – 400 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 16  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Видеорегистратор DVN-9725 -1 шт.

Видеокамера IP DVN-D221– 8  шт.

Источник бесперебойного питания – 2 шт.

Микрофон- 8 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Канашского межрайонного отделения: г. Канаш, ул. Пушкина, 10, пом2 :

ОПС, ТС

Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт.

Шкаф ШПС (с встроенным резервным блоком питания) – 1 шт.

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 3 шт.

Прибор адресный расширитель С2000-АР2 – 8шт.

Блок индикации С2000-БКИ – 1шт.

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 1 шт.

Блок защиты линий БЗЛ – 3шт.

Блок защиты силовой БЗС – 1 шт.

Извещатель охранный оптико-электронный С2000-ИК исп.3 – 2 шт.

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный С2000-ШИК  – 4 шт.

Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой С2000-СТИК  – 8 шт.

Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой С2000-ПИК-СТ – 6 шт.

Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК – 30 шт.

Кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 1 шт.

Индивидуальный ответчик с расширенной функциональностью СПИ «Юпитер» РИО-М – 1щт.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-34А ДИП-34А-01-02" – 30 шт.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИПР 513-3АМ – 7 шт

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12КП -3 шт.

Оповещатель световой "Молния-12-С " – 1 шт.

Устройства коммутационные УК-ВК/02 – 2шт.

Источник вторичного-электропитания (резервный) ИВЭПР – 1шт.

Кабель КСВВ2х0,5 – 375 м.

Кабель КСВВ 4х0,5 – 90 м.

Кабель ККСПГ-3 2х0,75 – 384 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеорегистратор RVI-R08 -1 шт.

Видеокамера – 22 шт.

Видеорегистратор RVI-IPN8/1-4P -1 шт.

Видеокамера – 8  шт.

Микрофон- 8 шт.

Источник бесперебойного питания – 3 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Шумерлинского межрайонного отделения: г. Шумерля, ул. Ленина, 34А:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 3 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Резервный источник питания (РИП) «РИП-12 (исп. 01)» – 2 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" – 28 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-Ш" – 1 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-2" – 3 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-3" – 3 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 54 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 51 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-26" – 20 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "КНФ-1" – 4 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "Кукла-Л" – 1 шт.

Извещатель тепловой максимально-дифференциальныйй "ИП 101-3А" – 12 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-66" – 60 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 10 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 3 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 5 шт.

Табло "Выход" – 5 шт.

Прибор управления оповещением «Октава-80Ц» - 1 шт.

Громкоговоритель настенный «АС-3-100» - 16 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 200 м.

Провод КСПВ 4х0,5 – 800 м.

Провод КСПВ 20х0,5 – 150 м.

Провод КСВВнг- LS 2х0,5 – 400 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 16  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Видеорегистратор DVN-9725 -1 шт.

Видеокамера IP DVN-D221– 8  шт.

Источник бесперебойного питания – 2 шт.

Микрофон- 8 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Шумерлинского межрайонного отделения: Вурнарский район, п.г.т. Вурнары, ул.Ленина, д.73а (дополнительный офис):

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 2П версия 3.2- 1 шт.

Резервный источник питания ББП-30 – 1 шт.

Извещатель охранный ИО 102-16/2 – 6 шт.;

Извещатель охранный ИО 102-26 исп.00 – 3шт.;

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель охранный инфракрасный "Фотон-9" – 3 шт.

Астра-С -5 шт.

Табло "Выход" – 3 шт.

Извещатель пожарный "ИП 212-141М" – 3 шт.

Извещатель ИПР 513-10 – 3 шт.

Звуковой оповещатель Гром- 12М – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-С» – 1 шт.

Прибор БРО-4 GSM+ «Струна» - 1 шт.

- Здание Ядринского межрайонного отделения:г. Ядрин, ул.Герцена, д.9В:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 1 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Резервный источник питания «Скат-1200М» – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 1 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 1 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 15 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-26" – 3 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 17 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" – 10 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-41" – 21 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 3 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 150 м.

Провод КСПВ 4х0,5 – 250 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 10  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Видеорегистратор RVI-IPN8/1-4P -1 шт.

Видеокамера – 8  шт.

Микрофон- 8 шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Помещение Ядринского межрайонного отделения: с. Моргауши, ул.Мира, д.6, пом.№329, пом.№330:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Астра-712/1»- 1 шт.

Оповещатель световой-звуковой "Маяк-12-КП" – 1 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный точечный "ИП 212-141М" – 4 шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

СВН

Видеорегистратор SVR 4325 -1 шт.

Видеокамера – 4  шт.

Микрофон – 2 шт.